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1. Паспорт программы

ПАСПОРТ

Комплексной программы развития систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования Каргасокское сельское поселение Каргасокского района Томской области
	Наименование Программы
	Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципально образования Каргасокское сельское посление на период с 2025-2034 годы

	Основание для разработки Программы
	·   Градостроительный кодекс Российской Федерации от 29.12.2004 № 190-ФЗ,
· Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-Ф3 «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»,
- Федеральный закон от 23.11.2009 №
261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»,
- Приказ Министерства Регионального развития Российской Федерации от 06.05.2011
№
204 «О разработке программ комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципальных образований»
- Постановление Правительства РФ от 14.06.2013 г. № 502 «Об утверждении требований к программам комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры поселений, городских округов»
Генеральный План Каргасокского сельского поселения Каргасокского муниципального района Томской области

	Разработчик Программы
	Администрация Каргасокского сельского поселения

	Исполнители Программы
	Администрация Каргасокского сельского поселения, предприятия коммунального комплекса Каргасокского сельского поселения

	Цель и задачи реализации Программы 
	1.Реализация устойчивого развития Каргасоксокго сельского поселения. 
3.Обеспечение коммунальной инфраструктурой объектов жилищного и промышленного комплекса.

4.Обеспечение наиболее экономичным образом качественного и надежного предоставления коммунальных услуг потребителям.

5.Разработка конкретных мероприятий по повышению эффективности и оптимальному развитию систем коммунальной инфраструктуры, повышение их инвестиционной привлекательности.

6. Определение необходимого объема финансовых средств для реализации Программы.

	Сроки и этапы реализации Программы
	с 2025 до 2034 гг. 

	Основные мероприятия Программы
	· поэтапная модернизация сетей коммунальной инфраструктуры, имеющих большой процент износа;

· расширение централизованной водопроводной сети;
· модернизация  и новое строительство коммунальных сетей к вновь строящимся жилым домам, нежилым зданиям и сооружениям; 

· модернизация существующих котельных сельского поселения;

- модернизация  очистных сооружений сельского поселения. 

	Область применения программы
	Программа включает в себя коммунальной инфраструктуры, в составе: водоснабжение, водоотведние, теплоснабжение.

	Объем финансирования Программы
	Объем финансирования Программы составляет 671 446,76 тыс. руб., в том числе:

2025г. – 127 111,44 тыс.руб.;

2026г. – 2 551,00 тыс.руб.; 

2027г. – 369 847,07 тыс.руб.; 

2028-2034 г. – 171 937,25 тыс.руб.;

	Источники финансирования программы
	Источники обеспечивающие финансирование программы: 

-средства бюджета Каргасокского сельского поселения; 

- средства районного бюджета;
- средства областного бюджета.

Общий прогнозируемый объем финансирования Программы составит за период 2025-2034 годы всего 671 446,76 тыс.рублей.
Объем финансирования, предусмотренный за счет бюджетных средств, рассчитывается с учетом возможностей на очередной финансовый год. Объемы, структура затрат и источники финансирования мероприятий подлежат ежегодной корректировке в соответствии с результатами выполнения мероприятий, их приоритетности и финансовых возможностей

	Ожидаемые конечные результаты реализации Программы 
	1.Технологические результаты:

-повышение надежности работы системы коммунальной инфраструктуры Каргасокского сельского поселения;

-снижение потерь коммунальных ресурсов в производственном процессе.

2.Коммерческий результат – повышение эффективности  финансово-хозяйственной деятельности предприятий коммунального комплекса;

3.Социальный результат – повышение качества коммунальных услуг, оказываемых потребителям;
-- обеспечение санитарного благополучия населения, промышленной и экологической безопасности.

	Контроль за исполнением Программы
	Программа реализуется на территории муниципального образования Каргасокское сельское поселение. 
Координатором Программы являются органы исполнительной власти Каргасокского сельского поселения.

Для оценки эффективности реализации программы Каргасокского сельского поселения будет проводиться ежегодный мониторинг.

Контроль за исполнением Программы осуществляет Глава Каргасокского сельского поселения.


2. Задачи совершенствования и развития коммунального комплекса муниципального образования
Целью разработки Программы комплексного развития системы коммунальной инфраструктуры муниципального образования Каргасокское сельское поселение является обеспечение развития коммунальных систем и объектов в соответствии с потребностями жилищного строительства, повышение качества производимых для потребителей коммунальных услуг, улучшение экологической ситуации.

Программа комплексного развития системы коммунальной инфраструктуры муниципального образования является базовым документом для разработки инвестиционных и производственных программ организаций, обслуживающих систему коммунальной инфраструктуры муниципального образования.

Программа комплексного развития системы коммунальной инфраструктуры муниципального образования представляет собой увязанный по задачам, ресурсам и срокам осуществления перечень мероприятий, направленных на обеспечение функционирования и развития коммунальной инфраструктуры муниципального образования Каргасокское сельское поселение.

Основными задачами Программы комплексного развития системы коммунальной инфраструктуры муниципального образования являются:

1. Инженерно-техническая оптимизация коммунальных систем.

2. Взаимосвязанное перспективное планирование развития коммунальных систем.

3. Обоснование мероприятий по комплексной реконструкции и модернизации.

4. Повышение надежности систем и качества предоставления коммунальных услуг.

5. Совершенствование механизмов развития энергосбережения и повышение энергоэффективности коммунальной инфраструктуры.

6. Повышение инвестиционной привлекательности коммунальной инфраструктуры муниципального образования.

7. Обеспечение сбалансированности интересов субъектов коммунальной инфраструктуры и потребителей.

Формирование и реализация Программы комплексного развития системы коммунальной инфраструктуры муниципального образования Кргасокское сельское поселение базируются на следующих принципах:

системность – рассмотрение Программы комплексного развития коммунальной инфраструктуры муниципального образования как единой системы с учетом взаимного влияния разделов и мероприятий Программы друг на друга;

комплексность – формирование Программы комплексного развития коммунальной инфраструктуры в увязке с различными целевыми программами (федеральными, региональными, муниципальными).

Сроки и этапы:
Программа комплексного развития системы коммунальной инфраструктуры муниципального образования Каргасокское сельское поселение разрабатывается на период с 2025 до 2034 года.

3. Характеристика существующего состояния и целевые показатели развития коммунальной инфраструктуры 

3.1. Общая характеристика существующего состояния коммунальной инфраструктуры муниципального образования

Одним из приоритетов жилищной политики в Каргасокском сельском поселении является обеспечение комфортных условий проживания и доступности коммунальных услуг для населения. Жилищно-коммунальное хозяйство муниципального образования представляет собой важную отрасль муниципальной экономики, деятельность которой формирует жизненную среду человека.

Производственная структура жилищно-коммунального хозяйства включает в себя жилищное хозяйство, водоснабжение, водоотведение, очистку сточных вод, теплоснабжение. Электроснабжение и газоснабжение осуществляются сторонними предприятиями.

Основными предприятиями обеспечивающими работу жилищно-коммунального хозяйства являются:

· МУП «Каргасокский Тепловодоканал» (водоснабжение, водоотведение, очистку сточных вод, теплоснабжение);
· МУП «Каргасокский ЖЭУ» (жилищное хозяйство).
В муниципальном образовании имеется 12 котельных, обслуживающих коммунальный комплекс и социальную сферу, протяженность тепловых сетей составляет 52,3 километра. Имеются 1 водозаборных, 3 водопроводных очистных сооружения, водопроводные сети составляют 64,84 километров, а также очистные канализационные сооружения, с протяженностью канализационных сетей 8,99 километров.  

3.2. Водоснабжение

Долгосрочными стратегическими целями развития системы водоснабжения Каргасокского сельского поселения являются:

· обеспечение эксплуатационной надежности и безопасности систем водоснабжения как части коммунальных систем жизнеобеспечения населения;

· обеспечение финансовой и производственно-технологической доступности услуг водоснабжения надлежащего качества для населения и других потребителей;

· обеспечение рационального использования воды, как природной, так и питьевого качества, выполнение природоохранных требований;

· повышение ресурсной эффективности водоснабжения путем модернизации оборудования и сооружений, внедрения новой технологии и организации производства;

· достижение полной самоокупаемости услуг и финансовой устойчивости предприятий водоснабжения;

· оптимизация инфраструктуры и повышение эффективности капитальных вложений, создание благоприятного инвестиционного климата.

Характеристика существующей организации системы водоснабжения

Водоснабжение муниципального образования осуществляет МУП «Каргасокский Тепловодоканал». В настоящее время система водоснабжения включает в себя:

· 12 водозаборных скважин, производительностью 2160 куб.м. в сутки;

· 3 водопроводные очистные сооружения, производительностью 1872 куб.м. в сутки;

· 2 водонапорных башни;

· 64,84 км. водопроводных сетей.
Инженерно-технический анализ

Система водоснабжения в Каргасокском сельском поселении представляет собой сложный комплекс инженерных сооружений и процессов, условно разделенных на три составляющие:

1. Подъем и транспортировка природных вод на очистные сооружения.

2. Подготовка воды до требований СанПиН 2.1.4.1074-01 "Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества".

3. Транспортировка питьевой воды потребителям в жилую застройку, на предприятия МО и источники теплоснабжения.

Проектная мощность подземного водозабора составляет 1872 тыс. куб. м. /сут. На нем происходит процесс очистки подземной воды от Fe и Mn Fe и Mn до норм, регламентируемых СанПиН 2.1.4.1074-01.

Очистка воды осуществляется водопроводными очистными сооружениями ВОС суммарной производительностью 1872 тыс. куб. м. /сут.
Протяженность водопроводных сетей в муниципальном образовании составляет 64,84 км. Доля сетей, нуждающихся в замене по состоянию на 2024 год составила 3.92 км., Надежность системы водоснабжения муниципального образования характеризуется как удовлетворительная, фактическое значение показателей составило:

· число аварий за 2022 год — 0;

· число аварий за 2023 год — 0;

· число аварий за 2024 год — 0.

Качество воды не всегда соответствует требованиям СанПиН 2.1.4.1074-01 "Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества". Так на протяжении всего анализируемого периода несоответствие взятых проб требованиям нормативов составило в среднем 13,33%.
Пробы на соответсвия качества
                                                                                                      Таблица №5

	Показатели
	2022 год
	2023 год
	2024 год

	Нормативное количество проб, шт.
	144
	144
	144

	Фактическое количество проб, шт.
	118
	122
	123

	Количество проб соответствующее действующим  нормативам, шт.
	106
	110
	116

	Отношение произведенных проб к требованиям действующих нормативов, %
	81,25%
	88,52%
	90,24%


Структура производства, передачи и потребления воды

Структура производства, передачи и потребления воды по факту 2024г. оценивается следующим образом:

Поднято воды Q = 271,2 тыс. куб. м.

Подано в сеть Q = 263,8 тыс. куб. м.

Реализовано воды Q = 201,7 тыс. куб. м.

Объем полезного отпуска воды определяется по показаниям приборов учета воды, при отсутствии приборов ‑ на основании нормативов водопотребления.

Утечки и неучтенный расход воды составили в 2024 г. 62,1 тыс. куб. м., что составило 23,54 % к поданной воде в сеть.

Основные показатели системы водоснабжения представлены в таблице № 6

Основные показатели системы водоснабжения

Таблица №6

	Наименование  показателей
	Ед.  изм.
	2022 год
	2023 год
	2024 год

	Поднято воды, всего
	тыс. м3/год
	266
	274,5
	271,2

	Подано воды в сеть
	тыс. м3/год
	257,6
	266,7
	263,8

	Отпущено (реализовано) воды, всего
	тыс. м3/год
	190,7
	192,8
	201,7

	в том числе населению
	тыс. м3/год
	152,1
	153
	161,6

	Утечки и неучтенный расход воды
	тыс. м3/год
	66,9
	73,9
	62,1

	то же в % к поданной в сеть
	%
	25,97%
	27,71%
	23,54%


3.3. Водоотведение

Водоотведение муниципального образования осуществляет МУП «Каргасокский Тепловодоканал». Водоотведение Каргасокского сельского посления представляет собой сложный комплекс инженерных сооружений и процессов, условно разделенных на две составляющие:

· сбор и транспортировка сточных вод;

· очистка поступивших сточных вод на очистных сооружениях.

Основные технологические показатели:

· Протяженность канализационных сетей — 8,99 км.

· Канализационные насосные станции - 5 шт.

· Очистные сооружения Q = 700 куб. м./сут.

Инженерно-технический анализ

В муниципальном образовании существует централизованная и нецентрализованная (выгреб ЖБО) система канализации. Общая протяженность канализационной сети 8,99 км. На сети имеется пять насосных станций перекачки сточных вод. 

Часть территории муниципального образования не канализована, во дворах данных домов имеются выгребные ямы. Прием стоков в этих районах осуществляется в септики, а затем перевозится спецтехникой на очистные сооружения.

Проектная производительность очистных сооружений муниципального образования составляет 700 куб. м. /сут. На этих сооружениях стоки подвергаются механической и биологической очистке, а также доочистке и обеззараживанию.

Однако на протяжении всего анализируемого периода несоответствие взятых проб требованиям нормативов составило в среднем 100%.

Пробы на соответсвия качества

Таблица №8

	Показатели
	2022 год
	2023 год
	2024 год

	Фактическое количество проб, шт.
	12
	12
	12

	Количество проб соответствующее действующим нормативам, шт.
	0
	0
	0

	Отношение произведенных проб к требованиям действующих нормативов, %
	0,00%
	0,00%
	0,00%


Канализационная система муниципального образования отстает от темпов развития градостроительства, качество сбрасываемых сточных вод не соответствует требованиям по нормативам допустимых сбросов. Это обстоятельство определяет один из приоритетов развития канализационного хозяйства муниципального образования ‑ повышение качества очистки стоков и приведение содержания загрязнений в сбрасываемой воде к нормативным показателям.

Отведение производственно-бытовых сточных вод в централизованной системе осуществляется самотечными сетями на канализационные насосные станции (КНС), от которых напорными трубопроводами подаются на очистные сооружения (КОС).

Надежность системы водоотведения муниципального образования характеризуется как удовлетворительная, фактическое значение показателей составило:

число аварий за 2022 год — 0; 

число аварий за 2023 год — 0;

число аварий за 2024 год — 0.
Анализ текущего состояния системы водоотведения выявил основные проблемы в системе водоотведения, которые оказывают существенное влияние на качество и надежность обслуживания и требуют решения:

· загрязнение окружающей среды некачественно очищенными бытовыми сточными водами (недостаточный уровень очистки).
Структура передачи и очистки сточной жидкости

Структура системы водоотведения по факту 2024 г. оценивается следующим образом:

1. Пропущено через очистные сооружения Q = 74,2 тыс. куб. м.

2. Объем реализации составил Q = 74,2 куб. м.

Основные показатели системы водоотведения представлены в таблице № 9
Основные показатели системы водоотведения

(очистки сточных вод)

Таблица №9
	Показатели
	2022 год
	2023 год
	2024 год

	Объем реализации товаров и услуг, тыс. куб. м.
	70,4
	72,6
	74,2

	Объем реализации товаров и услуг населению, тыс. куб. м.
	41,8
	43,7
	45,8


В то же время оценка существующих мощностей системы водоотведения, а также масштабов строительства многоквартирных и индивидуальных жилых домов показала, что увеличение производительности очистных сооружений в целях нового строительства в Каргасокском сельском поселении не требуется. Однако очистные сооружения требуют реконструкции, так как в настоящее время не справляются с очисткой поступающих сточных вод.

3.4. Теплоснабжение

Теплоснабжение муниципального образования осуществляет МУП Каргасокский «Тепловодоканал».
Основные технологические показатели:

Источники теплоснабжения - 12 котельных

Установленная суммарная мощность — 31,48 Гкал/ч  

Присоединенная нагрузка — 17,24 Гкал/ч 

Оборудование - 38 котлов 

Основным видом топлива на котельных является газ, резервное топливо — дизельное топливо.

Схема теплоснабжения закрытая (открытая).

Протяженность тепловых сетей составляет в двухтрубном исполнении 24,2 км. 

В настоящее время теплоснабжение жилищно-коммунального сектора Каргасокского сельского поселения осуществляется от котельных: 
Характеристики котельного оборудования муниципального образования

Таблица 11
	Наименование и принадлежность объекта
	Характеристика объекта

	
	Год ввода котельной в эксплуатацию
	Установленная мощность, МВт  / Гкал/час
	Присоединенная мощность к котельной  МВт/ Гкал/час
	Количество котлов (марка)
	Вид топлива
	Наличие резервного топливного хозяйства*
	Наличие резервного электроснабжения**
	Наличие и тип установки по умягчению воды (ХВП)***

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	МУП " Каргасокский Тепловодоканал"

	Котельная "Центральная"
	1990
	10,66
	6,93
	КВСА-3  4 ед КВСА-0,4  1 ед
	газ
	диз топл  1емк. х 100 м3 подзем.  металл.
	АД - 200 стационарный
	Na-K    катионит КУ-1

	Котельная "Восточная"
	1996
	2,58
	1,83
	КВСА-1,5  1 ед  КВСА-1,5  1 ед
	газ
	от РТХ  Центральной
	АД-100 передвижной
	от ХВП  Центральной

	Котельная "Южная"
	1997
	12,00
	5,95
	ДЕВ-6,5-14ГМ        4 ед
	газ
	диз топл               2емк. х 50 м3 надзем.  металл. изолир.
	АД-315  стационарный
	Na-K    катионит КУ-1

	БМК "Геологическая"
	2021
	2,85
	1,60
	ТТ50-1,1   3 ед
	газ
	диз топл                2емк х 10 м3  подзем. металл.  не изолир.
	ДГУ 60 кВт стационарный
	Na-K    катионит КУ-1

	Котельная "ЛПК"
	2001
	0,20
	0,15
	    КВа-0,1                 2 ед
	газ
	диз топл            1емк х 7 м3 надзем. металлич. не изолир.
	АД-16  передвижной
	Na-K    катионит КУ-1

	Котельная Павлово
	2011
	0,370
	0,12
	Riello SAT 180    2 ед
	газ
	диз топл            1емк х 3 м3 надзем. металлич. не изолир.
	ДЭУ-30  стационарный
	закрытая схема - без подпитки ХВП

	Тепловой пункт М. Горького. 90
	2005
	0,090
	0,080
	КОВ-50С  1 ед   КОВ-50У  1 ед
	газ
	уголь                 дер. короб 2х1х1м
	SUBARU-5,5 передвижной
	закрытая схема - без подпитки ХВП

	АИТ Красноармейская, 33
	2010
	0,02
	0,01
	  АОГВ - 23,2-3   1 ед
	газ
	нет
	SUBARU-5,5 передвижной
	закрытая схема - без подпитки ХВП

	АИТ Трактовая, 73
	2007
	0,090
	0,067
	КЧМ-5 "Комби"    2 ед
	газ
	уголь                 дер. короб 2х1х1м
	Ultra PG-6,5 передвижной
	закрытая схема - без подпитки ХВП

	АИТ Ровесник
	2006
	0,150
	0,138
	КЧМ-5 Комби  2шт.
	газ/   уголь
	уголь
	Бензогенера-тор 5,5квт.
	нет

	АИТ  Лугинецкая, 55
	2014
	0,43
	0,379
	Vitoplex 100 - 2 шт.
	газ
	диз.топливо 
	Дизельгене-ратор
	нет

	АИТ Октябрьская, 55
	2014
	0,04
	0,028
	Luna 3 Comfort - 2 шт.
	газ
	нет
	нет
	нет

	ИТОГО
	 
	29,48
	17,29
	-
	 
	 
	 
	 


Схема магистральных тепловых сетей в муниципальном образовании двухтрубная. Годовая длительность функционирования соответствует длительности отопительного периода — 244 дня (по данным 2024 года).
Общая длина трубопроводов сети отопления муниципального образования  в двухтрубном исчислении равна 26,173 км. Протяженность тепловых сетей (всех видов), которая в соответствии с требованиями правил эксплуатации и техники безопасности нуждается в замене составляет 9,78 км. 

Структура производства, передачи и потребления тепловой энергии

Основными производственными показателями работы системы теплоснабжения на 2024 год являются:

· установленная мощность — 29,48 Гкал/ч;

· присоединенная нагрузка — 17,29  Гкал/ч;

· производство тепловой энергии — 42,545 тыс. Гкал;

· потери тепловой энергии. – 10,9 тыс. Гкал;

· полезный отпуск — 31,65 тыс. Гкал.

Полезный отпуск населению формируется по утвержденным нормативам потребления тепловой энергии.

Основные показатели системы теплоснабжения

Таблица №12
	Показатели
	2022 год
	2023 год
	2024 год

	Объем отпуска в сеть, тыс. Гкал.
	44,385
	43,518
	42,545

	Объем потерь,  тыс. Гкал.
	11,038
	10,936
	10,895

	Общий объем реализации товаров и услуг, тыс. Гкал.
	33,347
	32,582
	31,650

	Объем товаров и услуг, реализуемый по приборам учета, тыс. Гкал.
	17,014
	15,122
	14,094

	Удельный норматив расхода топлива на отпущенную тепловую энергию, кг условного топлива на Гкал.
	160,36
	160,37
	160,37

	Фактический удельный расход топлива на отпущенную тепловую энергию, кг условного топлива на Гкал.
	170,50
	168,66
	167,60

	Удельный норматив расхода воды на отпущенную тепловую энергию, куб. м на Гкал.
	0,148
	0,160
	0,185

	Фактический расход воды на отпущенную тепловую энергию, куб. м на Гкал.
	0,154
	0,165
	0,190

	Удельный норматив расхода электрической  энергии на отпущенную тепловую энергию, кВтч на Гкал.
	21,6
	21,6
	21,6

	Фактический расход электрическом энергии  на отпущенную тепловую энергию, кВтч на Гкал.
	25,4
	26,5
	27,3


3.5. Газоснабжение

Газоснабжение в муниципальном образовании осуществляется ООО «Газпром межрегионгаз Новосибирск» филиал в Томской области»

В рамках данной программы развитие газового хозяйства Каргосокского сельского поселения не рассматривается.

3.6. Электроснабжение

Электроснабжение муниципального образования осуществляется Северным отделениеем АО «Томскэнергосбыт».
В рамках данной программы развитие системы электроснабжения Каргосокского сельского поселения не рассматривается.

3.7. Прогноз показателей спроса на коммунальные ресурсы и перспективной нагрузки 

Прогноз показателей спроса на коммунальные ресурсы

Фактические объемы реализации коммунальных ресурсов за 2022-2024 годы представлены в таблице №14
Объемы реализации коммунальных ресурсов за 2022-2024 годы

                                                                                                          Таблица № 14
	Показатель
	Объемы реализации коммунальных русурсов

	
	2022
	2023
	2024

	Водоотведение, тыс.куб.м.
	70,4
	72,6
	74,2

	Водоснабжение, тыс.куб.м.
	190,7
	192,8
	201,7

	Теплоснабжение, тыс.Гкал
	33,347
	32,582
	31,650


Можно увидеть, что уровень спроса на услуги водоснабжения имеет регулярный рост. В соответствии с трендом рост объемов реализации потребителям воды в среднем увеличивается на 2 тыс.куб.м. в год. В первую очередь рост объемов реализации обусловлен развитием водопроводных сетей в Каргасокском сельском поселении, с целью большего охвата жилищного фонда централизованным водоснабжением. 
Уровень спроса на услуги водоотведения имеют регулярный рост. Прирост объемов происходит в основном от переработки сточных вод, вывозимых ассенизаторскими машинами из индивидуальных емкостей. Очень незгначительный прирост объемов может осуществляться за счет подключения абонентов к централизованной системе водоотведения.
Уровень спроса на услуги теплоснабжения снижается. Это обусловлено действием на территории Каргасокского сельского поселения программы догазификации жилых помещений.
За анализируемый период на территории муниципального образования не произошли существенные изменения климата, оказывающие влияние как на изменение средней температуры наружного воздуха за отопительный период, так и на его продолжительность. 
Объемы реализации услуг по теплоснабжению могут удержаться на текущем уровне за счет присоединения к системам централизованного теплоснабжения нового строительства домов, зданий, сооружений и присоединения объектов с нецентрализованной системой теплоснабжения.

4. Программа развития системы коммунальной инфраструктуры, обеспечивающая достижение целевых показателей

4.1. Водоснабжение

Анализ существующей системы водоснабжения и дальнейших перспектив развития муниципального образования Каргасокское сельское поселение показывает, что действующие сети водоснабжения требуют замены более чем на 10%, а также развития системы водопроводных сетей к домам, где нет централизованного водоснабжения и новостройкам Каргасокского сельского поселения. 
Модернизация системы водоснабжения обеспечивается выполнением следующих мероприятий:

· поэтапная реконструкция сетей водоснабжения, имеющих большой износ, с использованием современных технологий: реновация (замена) с применением неметаллических трубопроводов;

· сокращение удельного энергопотребления на подъем и транспортировку воды.
Перечень мероприятий по капитальному ремонту, реконструкции (модернизации) системы водоснабжения

Таблица №20
	№
	Наименование мероприятия
	Количественные характеристики мероприятия
	Стоимость работ, тыс.руб.
	Источники финансирования

	2025 год

	1
	Капитальный ремонт с бурением нового ствола скважины №ТМ-470/1 центрального водозабора по адресу: Каргасокский район, с. Каргасок, ул. Энтузиастов,2Б
	1 скважина
	4155,25
	Средства областного и местного бюджетов

	2
	Капитальный ремонт водозаборной скважины №97/3 центрального водозабора по адресу: Каргасокский район, с. Каргасок, ул. Энтузиастов,2Б
	1 скважина
	1599,53
	Средства областного и местного бюджетов

	3
	Капитальный ремонт водонапорной башни с бурением нового ствола скважины №30/66 по адресу: Томская область, Каргасокский район, д. Лозунга, ул. Береговая, 37А
	1 башня
	1356,66
	Средства областного и местного бюджетов

	
	ИТОГО
	
	7 111,44 
	

	2026 год

	4
	Реконструкция сетей водоснабжения с. Каргасок
	Протяженность реконструированных сетей – 0,25 км
	2551,0
	Средства областного и местного бюджетов

	
	ИТОГО
	
	2 551,00
	

	2027 год

	5
	Реконструкция сетей водоснабжения с. Каргасок
	Протяженность реконструированных сетей – 0,3 км
	3 367,00
	Средства областного и местного бюджетов

	
	ИТОГО
	
	3 367,00
	

	2028 год

	6
	Реконструкция сетей водоснабжения с. Каргасок
	Протяженность реконструированных сетей – 0,3 км
	3 703,7
	Средства областного и местного бюджетов

	
	ИТОГО
	
	3 703,7
	

	2029 год

	7
	Реконструкция сетей водоснабжения с. Каргасок
	Протяженность реконструированных сетей – 0,25 км
	3 395,00
	Средства областного и местного бюджетов

	
	ИТОГО
	
	3 395,00
	

	2030 год

	8
	Реконструкция сетей водоснабжения с. Каргасок
	Протяженность реконструированных сетей – 0,25 км
	3 735,00
	Средства областного и местного бюджетов

	
	ИТОГО
	
	3 735,00
	

	2031 год

	9
	Реконструкция сетей водоснабжения с. Каргасок
	Протяженность реконструированных сетей – 0,25 км
	3 712,00
	Средства областного и местного бюджетов

	
	ИТОГО
	
	3 712,00
	

	2032 год

	10
	Реконструкция сетей водоснабжения с. Каргасок
	Протяженность реконструированных сетей – 0,25 км
	4 083,00
	Средства областного и местного бюджетов

	
	ИТОГО
	
	4 083,00
	

	2033 год

	11
	Реконструкция сетей водоснабжения с. Каргасок
	Протяженность реконструированных сетей – 0,25 км
	4 491,00
	Средства областного и местного бюджетов

	
	ИТОГО
	
	4 491,00
	

	2034 год

	12
	Реконструкция сетей водоснабжения с. Каргасок
	Протяженность реконструированных сетей – 0,25 км
	4 940,00
	Средства областного и местного бюджетов

	
	ИТОГО
	
	
	

	
	ИТОГО за период 2025-2034гг.
	
	40 789,14
	


Перечень мероприятий по новому строительству системы водоснабжения

Таблица № 21
	№
	Наименование мероприятия
	Количественные характеристики мероприятия
	Стоимость работ, тыс.руб.
	Источники финансирования

	2027 год

	1
	Проектирование нового водозабора с. Каргасок
	Разработка проектно-сметной документации
	40 000,00
	Средства областного и местного бюджетов

	
	ИТОГО за период 2025-2034гг.
	
	40 000,00
	


Финансовые потребности, необходимые для реализации Программы, составят за период реализации Программы в части водоснабжения 80 789,11 тыс. руб., в т.ч.:
· в 2025 г. – 7 111,44 тыс. руб.

· в 2026 г. – 2 551,0 тыс. руб.

· в 2027 г. – 43 367,00 тыс. руб.

· в 2028-2034 г. – 8 160 тыс. руб.
Источники обеспечивающие финансирование программы: Средства областного и местного бюджетов
4.2. Водоотведение

Мероприятия Программы предусматривают, в первую очередь, обеспечение нормативной степени очистки сточных вод. Это достигается за счет модернизации очистных сооружений. При этом главной задачей является качественное улучшение показателей очищенных сточных вод при сбросе в водоем за счет применения современных технологий и оборудования.

Модернизация системы водоотведения обеспечивается выполнением следующих мероприятий:

· строительство, техническое перевооружение очистных сооружений, что позволит повысить технические и экологические показатели их работы, снизит отрицательное влияние на окружающую среду.

Перечень мероприятий по строительству и реконструкции (модернизации) системы водоотведения

Таблица №22
	№
	Наименование мероприятия
	Количественные характеристики мероприятия
	Стоимость работ, тыс. руб.
	Источники финансирования

	2027 год

	1
	Разработка проектно-сметной документации на реконструкцию канализационных очистных сооружений в с. Каргасок
	Разработано ПСД – 1 шт.
	45 000,00 
	Средства областного и местного бюджетов

	2028 год

	2
	Реконструкция канализационных очистных сооружений в с. Каргасок
	Мощность реконструированных КНС – 350 м.куб./сут.
	150 000,00
	Средства областного и местного бюджетов

	ИТОГО
	195 000,00
	


Источники финансирования программы
Финансовые потребности, необходимые для реализации Программы, составят за период реализации Программы в части водоотведения 195 000 тыс. руб., в т.ч.:
в 2025 г. – 0,0 тыс. руб.

в 2026 г. – 0,0 тыс. руб.

в 2027 г. – 45 000 тыс. руб.
в 2028-2034 г. – 150 000 тыс. руб.

Источники обеспечивающие финансирование программы: 

· средства областного бюджета;

· средства бюджета Каргасокского района. 

4.3. Теплоснабжение

Анализ существующей системы теплоснабжения и дальнейших перспектив развития муниципального образования Каргасокское сельское поселение показывает, что действующие сети теплоснабжения работают на пределе ресурсной надежности. Работающее оборудование морально и физически устарело, средний износ основных фондов составляет более 60%. Необходима полная модернизация системы теплоснабжения, включающая в себя реконструкцию сетей и замену устаревшего оборудования на современное, отвечающее энергосберегающим технологиям.

Модернизация системы теплоснабжения обеспечивается выполнением следующих мероприятий:

· реконструкция котельного оборудования;

· ремонт тепловых сетей 
Перечень организационно-технических мероприятий по совершенствованию работы системы теплоснабжения (капитальный ремонт, реконструкция, модернизация)

Таблица 23
	№
	Наименование мероприятия
	Количественные характеристики мероприятия
	Стоимость работ, тыс.руб.
	Источники финансирования

	2025 год

	1
	Разработка проектно-сметной документации на строительство блочно-модульной котельной «Центральная» по адресу: с. Каргасок, ул. Голещихина, 38/1 мощностью 10 МВт с объемом сетевого строительства 60 м
	ПСД
	40 000,00
	Средства областного и местного бюджетов

	2
	Разработка проектно-сметной документации на строительство блочно-модульной котельной «Восточная» по адресу: с. Каргасок, ул. Садовая, 7/1 мощностью 3,5 МВт с объемом сетевого строительства 78 м.
	ПСД
	40 000,00
	Средства областного и местного бюджетов

	3
	Разработка проектно-сметной документации нв строительство блочно-модульной котельной «Южная» по адресу: с. Каргасок, пер. Южный, 51 мощностью 10 МВт с реконструкцией трубопровода (замена 426 м с 4Dу 100 на 2Dу 125)
	ПСЛ
	40 000,00
	Средства областного и местного бюджетов

	
	ИТОГО
	
	120 000,00
	

	2027год

	4
	Строительство новой котельной «Центральная»
	10 МВТ

	101 703,31
	Средства областного и местного бюджетов

	5
	Строительсов новой котельной «Восточная»
	4 МВт
	53 285,51
	Средства областного и местного бюджетов

	6
	Строительсво новой котельной «Южная»
	10 МВт
	101 703,31
	Средства областного и местного бюджетов

	7
	Подключение новой котельной «Восточная» к тепловым сетям
	156 м
	2 841,02
	Средства областного и местного бюджетов

	8
	Подключение новой котельной «Центральная» к тепловым сетям
	120 м
	4 696,03
	Средства областного и местного бюджетов

	9
	Реконструкция трубопровода на котельной «Южная»
	853 м
	17 250,89
	Средства областного и местного бюджетов

	
	ИТОГО
	
	281 480,07
	

	2028 год

	7
	Реконструкция АИт ул. Трактовая, 73/1, пом. 1,2
	
	13 777.25
	Средства областного и местного бюджетов

	
	ИТОГО
	
	13 777,25
	


Источники финансирования программы
Финансовые потребности, необходимые для реализации Программы, составят за период реализации Программы в части теплоснабжения 415 257,32 тыс. руб., в т.ч.:
в 2025 г. – 120 000 тыс. руб.

в 2026 г. – 0,0 тыс. руб.

в 2027 г. – 281 480,07 тыс. руб.

в 2028г. – 13 777,25 тыс. руб.

Источники обеспечивающие финансирование программы: 

· средства бюджета Каргасокского сельского поселения;
· средства бюджета Каргасокского района

· средства областного бюджета

5. Управление программой

5.1. Система управления программой и контроль за ходом ее выполнения

Настоящая система управления разработана в целях обеспечения реализации программы.

Система управления программой комплексного развития коммунального комплекса муниципального образования Каргасокское сельское поселение включает организационную схему управления реализацией программой комплексного развития, алгоритм мониторинга и внесения изменений в программу.

Структура системы управления Программой выглядит следующим образом:

· система ответственности по основным направлениям реализации программой комплексного развития;

· система мониторинга и индикативных показателей эффективности реализации Программы;

· порядок разработки и утверждения инвестиционных программ организаций коммунального комплекса, включающих выполнение мероприятий Программы.

Основным принципом реализации Программы является принцип сбалансированности интересов органов исполнительной власти Томской области, Каргасокского района, органов местного самоуправления муниципального образования Каргасокское сельское поселение, предприятий и организаций различных форм собственности, принимающих участие в реализации мероприятий программы.

В реализации Программы участвуют органы местного самоуправления, организации коммунального комплекса, включенные в Программу, и привлеченные исполнители.

Ответственные лица за реализацию программы
Организационная структура управления Программой базируется на существующей системе местного самоуправления Каргасокского сельского поселения
Общее руководство реализацией Программы осуществляется главой муниципального образования.
Контроль за реализацией Программы осуществляют органы исполнительной власти и представительные органы Каргасокского сельского поселения в рамках своих полномочий.
В качестве экспертов и консультантов для анализа и оценки мероприятий могут быть привлечены экспертные организации, а также представители федеральных и территориальных органов исполнительной власти, представители организаций коммунального комплекса.

Порядок разработки и утверждения инвестиционной программы коммунального комплекса разрабатывается в соответствии с действющим законодательством, а именно:

· Федеральный закон РФ «Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса» от 30.12.2004г. № 210-ФЗ;
· Федеральный закон РФ «О водоснабжении и водоотведении» от 07.12.2011г. № 416-ФЗ;
· Федеральный закон РФ «О теплоснабжении» от 27.07.2010г. № 190-ФЗ;
· Федеральный закон РФ «О газоснабжении в Российской Федерации» от 31.03.1999г. № 69-ФЗ;
· Федеральный закон РФ «О электроэнергетике» от 26.03.2003г. № 35-ФЗ
· Постановление правительства РФ «Об утверждении требований к программам комплексного развития систе м кроммунальной инфраструктуры поселеий, городских округов» от 14.06.2013 г. № 502.

Инвестиционная программа утверждается в соответствии с законодательством с учетом соответствия мероприятий и сроков инвестиционной программы Программе комплексного развития коммунальной инфраструктуры. При этом уточняются необходимые объемы финансирования и приводится обоснование по источникам финансирования: собственные средства;привлеченные средства; средства внебюджетных источников; прочие источники.

5.2. Мониторинг и корректировка программы

Целью мониторинга Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования Каргасокское сельское поселение являются регулярный контроль ситуации в сфере коммунального хозяйства, а также анализ выполнения мероприятий по модернизации и развитию коммунального комплекса, предусмотренных Программой.

Мониторинг Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования включает следующие этапы:

1. Периодический сбор информации о результатах выполнения мероприятий Программы, а также информации о состоянии и развитии систем коммунальной инфраструктуры.

2. Анализ данных о результатах проводимых преобразований систем коммунальной инфраструктуры.

Мониторинг Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования предусматривает сопоставление и сравнение значений показателей во временном аспекте.

По ежегодным результатам мониторинга осуществляется своевременная корректировка Программы. Решение о корректировке Программы принимается представительным органом муниципального образования по итогам ежегодного рассмотрения отчета о ходе реализации Программы или по представлению главы муниципального образования.

Результаты Программы комплексного развития системы коммунальной инфраструктуры муниципального образования Каргасокское сельское поселение определяются с помощью целевых индикаторов. Для мониторинга реализации Программы комплексного развития системы коммунальной инфраструктуры муниципального образования и для оценки финансово-экономического и технического состояния организаций и объектов коммунального хозяйства необходимо применение системы стандартов услуг ЖКХ.

5.3. Целевые индикаторы для мониторинга реализации программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры

В состав целевых индикаторов мониторинга программы комплексного развития систем коммунальной инфаструктуры входят следующие группы индикаторов:
· Муниципальные показатели, влияющие на эффективность функционирования коммунальных систем

· Показатели, отражающие доступность для населения коммунальных услуг

· Показатели надежности снабжения потребителей коммунальных услуг
· Показатели качества снабжения потребителей коммунальных услуг
· Показатели, отражающие экономическую эффективность деятельности предприятий коммунального комплекса

· Показатели технико-технологического состояния коммунальных систем

Муниципальные показатели, влияющие на эффективность функционирования коммунальных систем

                                                                                                                   Таблица № 24
	№ п/ п
	Наименование показателя
	Ед. Изме- рения
	Порядок расчета
	Источник информации
	Критерий эффективности

	1
	Прирост доходов местного бюджета от использования имущества
	руб.
	Прирост доходов местного бюджета к ассигнованиям из
бюджета на программу
	Отчетность налоговых органов
	Положительным признается рост показателя

	2
	Доля расходов бюджета  на коммунальные услуги
	%
	Отношение расходов бюджета на коммунальные услуги к общей сумме расходов бюджета поселения
	Отчетность структурных подразделений органов местного самоуправления
	Положительным признается снижение показателя

	3
	Изменение уровня задолженности бюджета перед предприятием по платежам за коммунальные услуги
	руб.
	Разность между кредиторской задолженностью бюджетных организаций и фактической оплатой из бюджета поселения
	Отчетность предприятия структурных подразделений органов местного самоуправления
	Положительным признается снижение показателя


Показатели, отражающие доступность для населения коммунальных услуг

                                                                                                                   Таблица № 25
	№ п/ п
	Наименование показателя
	Ед. изм.
	Порядок расчета
	Источник информации
	Критерий эффективности

	1
	Доля расходов на оплату коммунальных услуг в совокупном доходе населения
	%
	Отношение среднемесячного платежа за коммунальные услуги к среднемесячным денежным доходам населения
	Формы государственной статистической отчетности
	Не более 22%*

	2
	Доля семей, получающих субсидии на оплату коммунальных услуг
	%
	Отношение количества домохозяйств, получающих жилищные субсидии, к
общему количеству семей в поселении
	Формы государственной статистической отчетности 22- ЖКХ (субсидии) и
22-ЖКХ (реформа) краткая
	Не более 10%**

	3
	Уровень сбора платежей населения по коммунальным услугам
	%
	Отношение объема средств, собранных за коммунальные услуги, к объему начисленных средств
	Формы государственной статистической отчетности
	Более 95%**

	4
	Темп роста / снижения уровня сбора платежей населения за коммунальные услуги
	%
	Отношение уровня сбора платежей населения за коммунальные услуги отчетного года к предыдущему
	Формы государственной статистической отчетности
	Положительным признается рост показателя

	5
	Соотношение изменения тарифов и доходов населения
	%
	Отношение изменения уровня тарифов на коммунальные услуги к изменению уровня доходов населения
	Формы государственной статистической отчетности
	1

	6
	Соотношение стоимости коммунальных услуг поселения и среднего по региону
	%
	Отношение стоимости коммунальных услуг поселения к средней стоимости по региону
	Формы государственной статистической отчетности
	1


Показатели качества и надежности снабжения потребителей коммунальных услуг
                                                                                                                   Таблица № 26
	№ п/ п
	Наименование показателя
	Ед. изм.
	Порядок расчета
	Источник информации
	Критерий эффективности

	1
	Аварийность систем коммунальной инфраструктуры


	ед./км
	Отношение количества аварий на системах коммунальной инфраструктуры к протяженности сетей
	Организация коммунального комплекса
	Частота аварий всех коммунальных систем, находящихся в эксплуатации предприятия, не выше одной за 10 лет

	2
	Соответствие взятых на анализ проб коммунальных ресурсов нормативным требованиям
	шт.
	Отношение количества взятых проб к количеству проб отвечающих требованиям нормативов
	Организация коммунального комплекса
	1

	3
	Перебои в водоснабжении потребителей

(холодной воды)


	час
	Продолжительность отключений и количество отключений 
	Организация коммунального комплекса
	0 (допускается отключение на срок не более 8 часов (суммарно) в течение 1 месяца или 4 часа единовременно

	4
	Перебои в водоотведении потребителей


	час
	Продолжительность отключений и количество отключений 
	Организация коммунального комплекса
	0 (допускается отключение на срок не более 8 часов (суммарно) в течение 1 месяца или 4 часа единовременно

	5
	Перебои в теплоснабжении потребителей


	час
	Продолжительность отключений и количество отключений в течение отопительного периода
	Организация коммунального комплекса
	0 (допускается отключение на срок не более 24 часов (суммарно) в течение 1 месяца*)

	6
	Готовность системы теплоснабжения к отопительному сезону

(для теплоснабжения)
	Ед.
	Отношение нормативной мощности водогрейных котлов, готовых к отопительному периоду к присоединенной нагрузке потребителей
	Организация коммунального комплекса.
	Не ниже 0,98 по отношению к самому удаленному от источника потребителю


Показатели, отражающие экономическую эффективность деятельности предприятий коммунального комплекса

                                                                                                                   Таблица № 27
	№ п/ п
	Наименование
показателя
	Ед. Изме-   рения
	Порядок расчета
	Источники информации
	Критерий эффективности

	1
	Изменение рентабельности
	%
	Отношение текущей рентабельности к показателю предыдущего года
	Отчет о прибылях и убытках 
	Положительная величина

	2
	Изменение себестоимость
	руб.
	Отношение фактических затрат на объем реализации
услуг в натуральной форме
	Отчетная калькуляция себестоимости услуг 
	Положительным признается снижение показателя за счет факторов, подконтрольных предприятию

	3
	Чистая прибыль
	руб.
	Прибыль, остающаяся в распоряжении предприятия после уплаты налогов
	Отчет о прибылях и убытках 
	> 0 (положительным признается увеличение показателя)


Показатели технико-технологического состояния коммунальных систем

                                                                                                                       Таблица № 28
	№ п/п
	Наименование показателя
	Ед. изм.
	Порядок расчета
	Источник информации
	Критерий эффективности

	1
	Коэффициент соотношения фактического удельного расхода  условного топлива с нормативным
(для теплоснабжения) 
	Ед.
	Отношение фактического и нормативного удельного расхода  условного топлива на отпущенную тепловую энергию*
	Организация коммунального комплекса 
	1

	2
	Коэффициент соотношения фактического расхода воды с нормативным 
(для теплоснабжения)
	Ед.
	Отношение фактического и нормативного удельного расхода воды на отпущенную тепловую энергию **
	Организация коммунального комплекса        
	1

	3
	Коэффициент соотношения фактического расхода электрической энергии с нормативным 
	Ед.
	Отношение фактического и нормативного удельного расхода электрической энергии 
	Организация коммунального комплекса        
	1

	4
	Коэффициент соотношения фактических потерь с нормативными
	ед.
	Отношение объема фактических потерь с объемом потерь
	Организация коммунального комплекса     
	1

	5
	Износ источников коммунальных ресурсов (оборудования)
	%
	Отношение фактического срока службы оборудования к сумме нормативного и возможного остаточного срока          
	Организация коммунального комплекса         
	Не более 40%

	6
	Износ коммунальных сетей 
	%
	Отношение фактического срока службы коммунальных сетей к сумме нормативного и возможного остаточного срока
	Организация коммунального комплекса
	Не более 50%


Приложение № 1 
Значения целевых показателей (индикаторов) на период действия программы
	Наименования индикатора программы
	2025 год
	2026 год
	2027 год
	2028 год

	Муниципальные показатели, влияющие на эффективность функционирования коммунальных систем

	Прирост доходов местного бюджета от использования имущества
	Рост показтеля
	Рост показтеля
	Рост показтеля
	Рост показтеля

	Доля расходов бюджета  на коммунальные услуги
	Снижение показателя
	Снижение показателя
	Снижение показателя
	Снижение показателя

	Изменение уровня задолженности бюджета перед предприятием по платежам за коммунальные услуги
	Снижение показателя
	Снижение показателя
	Снижение показателя
	Снижение показателя

	Показатели, отражающие доступность для населения коммунальных услуг

	Доля расходов на оплату коммунальных услуг в совокупном доходе населения
	Не более 22%
	Не более 22%
	Не более 22%
	Не более 22%

	Доля семей, получающих субсидии на оплату коммунальных услуг
	Не более 10%
	Не более 10%
	Не более 10%
	Не более 10%

	Уровень сбора платежей населения по коммунальным услугам
	Не менее 95%
	Не менее 96%
	Не менее 97%
	Не менее 98%

	Темп роста / снижения уровня сбора платежей населения за коммунальные услуги
	Не менее 1%
	Не менее 1%
	Не менее 1%
	Не менее 1%

	Соотношение изменения тарифов и доходов населения
	1
	1
	1
	1

	Соотношение стоимости коммунальных услуг поселения и среднего по региону
	Не более 1
	Не более 1
	Не более 1
	Не более 1

	Показатели качества и надежности снабжения потребителей коммунальных услуг

	Аварийность систем коммунальной инфраструктуры
	 
	 
	 
	 

	водоснабжение
	0
	0
	0
	0

	водоотведние
	0
	0
	0
	0

	теплоснабжение
	0
	0
	0
	0

	Соответствие взятых на анализ проб коммунальных ресурсов нормативным требованиям
	 
	 
	 
	 

	водоснабжение
	5
	3
	1
	0

	водоотведние
	3
	2
	1
	0

	Перебои в водоснабжении потребителей (холодной воды)
	0
	0
	0
	0

	Перебои в водоотведении потребителей
	0
	0
	0
	0

	Перебои в теплоснабжении потребителей
	0
	0
	0
	0

	Готовность системы теплоснабжения к отопительному сезону(для теплоснабжения)
	Не менее 1
	Не менее 1
	Не менее 1
	Не менее 1

	Показатели, отражающие экономическую эффективность деятельности предприятий коммунального комплекса

	Изменение рентабельности
	Не менее 0,5%
	Не менее 0,5%
	Не менее 0,5%
	Не менее 0,5%

	Изменение себестоимость
	Положительная величина
	Положительная величина
	Положительная величина
	Положительная величина

	Чистая прибыль
	Положительная величина
	Положительная величина
	Положительная величина
	Положительная величина

	Показатели технико-технологического состояния коммунальных систем

	Коэффициент соотношения фактического удельного расхода  условного топлива с нормативным (для теплоснабжения) 
	1
	1
	1
	1

	Коэффициент соотношения фактического расхода воды с нормативным (для теплоснабжения) 
	1
	1
	1
	1

	Коэффициент соотношения фактического расхода электрической энергии с нормативным 
	1
	1
	1
	1

	Коэффициент соотношения фактических потерь с нормативными
	1
	1
	1
	1

	Износ источников коммунальных ресурсов (оборудования)
	Не более 50%
	Не более 40%
	Не более 40%
	Не более 40%

	Износ коммунальных сетей 
	Не более 60%
	Не более 50%
	Не более 50%
	Не более 50%
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